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V obci Stradonice probíhá osazování vodoměrů do již zhotovených vodoměrných šachet výrobce Hutira Brno, typ Modulo. Dále jsou vodoměry osazovány do sklepních prostor jednotlivých nemovitostí.
Na čtvrtek a pátek byli domluveni vlastníci nemovitostí za účelem osazení vodoměrů. Celkem bylo plánováno osazení 9 ks vodoměrů do sklepů a 40 ks vodoměrů do vodoměrných šachet.
Během těchto dvou dnů bylo do sklepních prostor osazeno celkem 6 ks vodoměrů, a to u čísel popisných 15, 16, 17, 18, 20 a 53. Zbývající 3 vodoměry budou osazeny po kontaktování a domluvě s vlastníky příslušných nemovitostí.
1. Závada vodoměrných šachet
Při osazování vodoměru ve vodoměrné šachtě u č. p. 41 bylo zjištěno, že vodoměrná šachta typu Modulo je osazena obráceně. Na přívodním potrubí od hlavního vodovodního řadu je umístěna zpětná klapka, která brání průtoku vody směrem do rodinného domu.
Následnou kontrolou dalších přibližně osmi vodoměrných šachet bylo zjištěno, že stejným způsobem jsou osazeny i další šachty. Nebylo tedy možné domluveným majitelům osadit vodoměr a zprovoznit jim přípojku vody.
2. Netěsnost na přivaděcím řadu
Dalším zjištěným problémem je netěsnost na přivaděcím řadu mezi obcemi Lysovice a Stradonice.
Netěsnost byla částečně lokalizována pracovníky provozu. Na přivaděcím řadu se nachází několik sekčních šoupat, která byla postupně uzavírána a současně byl sledován stav vodoměru. Tímto postupem bylo zjištěno, že k úniku vody dochází v úseku od třetí šachty směrem k vodojemu.
3. Netěsnost vodovodní přípojky u č. p. 15
U objektu č. p. 15 bylo při zprovoznění šoupátka zjištěno, že spoj za šoupátkem ve směru k rodinnému domu je netěsný. Po otevření šoupátka docházelo k úniku vody, která vystupovala poklopem umístěným v asfaltové komunikaci.
Po uzavření přípojky v současné době k úniku vody nedochází.
Další postup
Veškeré výše uvedené závady naše společnost řeší s generálním dodavatelem stavby, společností Alstap, a současně také s jejím subdodavatelem.
V případě otočených vodoměrných šachet výrobce uvádí, že je možné ventily v šachtě přemístit. Tímto zásahem však dojde ke ztrátě záruky na těsnost potrubí ve vodoměrných šachtách. Pro výměnu, respektive prohození ventilů, je navíc nutné použít speciální nářadí.
Společnost PRO VODU s.r.o objednala od společnosti Hutira potřebné speciální nářadí a na jedné vodoměrné šachtě bude ověřen technologický postup výměny ventilů, časová náročnost a ekonomické dopady tohoto řešení.
V současné době jsou uvedené závady považovány za závady bránící řádnému užívání vodovodních přípojek. Není možné přípojky zprovoznit v daném čase a tudíž bude nutné opětovné odkalení vodovodní sítě.
Doporučujeme, aby obec jako vlastník vodovodu  písemně informovala generálního dodavatele stavby o výše uvedených skutečnostech a vyzvala jej k jejich neprodlenému řešení.

